Kompensatory tkaninowe

(Fabric compensators)

Kompensatory tkaninowe są elementem łączącym na przewodach rurowych w instalacjach przemysłowych, kanałach spalin lub gorącego powietrza. Kompensatory tkaninowe tłumią drgania, przesunięcia i skręcenia.

Obok energetyki, jako jednej z największych dziedzin ich zastosowania, kompensatory elastyczne dają wiele możliwości rozwiązań w różnych dziedzinach przemysłu, również tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem agresywnym chemicznie, wysokimi temperaturami i ciśnieniem (między innymi w instalacjach odsiarczania spalin).

Kompensatory tkaninowe dzięki zastosowanym materiałom mogą pracować w temperaturach do 1000 (C oraz w zakresie ciśnień:

- nadciśnienie do 0,1 MPa,

- podciśnienie do 0,05 MPa.

Kompensatory znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, między innymi:

- elektrowniach,

- petrochemiach,

- instalacjach turbin gazowych,

- stoczniach

- hutach,

- cementowniach,

- odlewniach,

- zakładach celulozowo – papierniczych.

Podstawowe cechy kompensatorów tkaninowych:

- produkowane są na bazie tkanin bezazbestowych: glinokrzemianowych, szklanych, silikatowych, aramidowych oraz innych koniecznych do prawidłowej pracy instalacji,

- wyskokowytrzymałe ze względu na swoją wielowarstwową konstrukcję części elastycznej,

- montowane w kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym,

- mogą pracować do temperatury 1000 (C,

- przejmują przemieszczenia w różnych kierunkach,

- redukują hałas,

- przejmują drgania oraz siły łączących kanałów i rurociągów,

- projektowane są i wykonywane indywidualnie na podstawie założeń i ustaleń podawanych przez zleceniodawcę,

- są łatwe w montażu i umożliwiają szybką wymianę płaszcza kompensatora.

Budowa kompensatora

Podstawowym elementem każdego kompensatora jest jedno bądź wielo warstwowy mieszek.

Wykonanie mieszka zależy od przeznaczenia kompensatora; stosowane mogą być różne kombinacje warstw, najczęściej stosowane materiały to:

- tkanina szklana,

- pokrycia silikonowe,

- folia PTFE,

- inne materiały izolacyjne.

Dodatkowo kompensatory tkaninowe mogą posiadać wbudowane wzmocnienia stalowe.

Przykładowe kompensatory tkaninowe wg oferty firmy IZO-hut s.c.

Kompensator kołnierzowy Najlepsze własności dla przekrojów kołowych i prostokątnych LE = 150 ( 400 mm

Kompensator rękawowy Najlepsze własności dla przekrojów kołowych i prostokątnych LE = 100 ( 400 mm

Kompensator kołnierzowy nadciśnieniowy LE = 200 ( 400 mm

Kompensator kołnierzowy podciśnieniowy LE = 150 ( 400 mm

Kompensator rękawowy nadciśnieniowy LE = 150 ( 400 mm

Kompensator rękawowy podciśnieniowy LE = 150 ( 400 mm

Harmonijkowy kompensator kołnierzowy Możliwość stosowania dla małych rozmiarów (powyżej 2 mm) LE = 200 ( 800 mm

Harmonijkowy kompensator rękawowy Przy dużych średnicach możliwe jest tylko niskie ciśnienie

Kompensator wielokołnierzowy Stosowany dla dużych przekrojów prostokątnych jak i okrągłych LE = 200 ( 450 mm

Kompensator membranowy Stosowany dla dużych średnic, dużych odchyleń osiowych i wysokich temperatur. Kompensator tego typu wymaga podparcia bądź podwieszenia. LE – do uzgodnienia

Kompensator zawijany nadciśnieniowy LE – do uzgodnienia

Kompensator zawijany podciśnieniowy Kompensatory zawijane potrafią niwelować duże odchylenia osiowe

Przykładowe tkaniny wykorzystywane w budowie kompensatorów (wg katalogów firmy Kempchen)

| Dane techniczne | Symbol tkaniny |
| --- | --- |
|  | HSA019 | FSAA19 |
| Opis | Tkanina krzemianowa | Tkanina krzemianowa z folią aluminiową |
| Typ materiału |  | Krzemian | Krzemian |
| Zawartość SiO2 | [%] | 95 | 94 |
| Tolerancja (+/-) |  | 1 | 1 |
| Zawartość Al2O3 | [%] | 4 | 4 |
| Tolerancja (+/-) |  | 0,5 | 0,5 |
| Zawartość Cr2O3 | [%] | - | - |
| Tolerancja (+/-) |  | - | - |
| Nominalna średnica włókna | [(m] | 6 | 6 |
| Tolerancja (+/-) |  | 1 | 1 |
| Waga |  | 1100 | 1100 |
| Tolerancja w stosunku do wagi (+/-) | [%] | 10 | 10 |
| Absorpcja wody | [%] | 2-3 | - |
| Rozmiar | [%] | Organiczny < 1 | Organiczny < 1 |
| Pokrycie |  | - | Folia aluminiowa 0,025 mm |
| Waga pokrycia |  | - | - |
| Kolor |  | - | Aluminium |
| Tolerancja | [%] | - | - |
| Temp. pracy | [(C] | - | 120 |
| Maks. siła rozciągająca osnowy | [N] | 6000 | 8866 |
| Maks. siła rozciągająca wątku | [N] | 4000 | 5936 |
| Min. siła rozciągająca osnowy | [N] | 2000 | 4400 |
| Min. siła rozciągająca wątku | [N] | 1000 | 3000 |
| Przeciętna siła rozciąg. wątku | [N] | 4000 | 7000 |
| Przeciętna siła rozciągająca osnowy | [N] | 2000 | 5000 |
| Stała temp. pracy | [(C] | 1000 | 120 |
| Maksymalna temp. pracy | [(C] | 1100 | 180 |
| Minimalna temp. pracy | [(C] | -250 | -30 |
| Temperatura topnienia | [(C] | 1700 |  |
| Skurcz w temp. do 1000 (C | [%] | 7 | 7 |
| Skurcz w temp. do 700 (C | [%] | 5-6 | 5-6 |
| Reakcje chem. zachodzące w efekcie temperatury |  | - | - |
| Średnica rolki | [cm] | 30 | 30 |
| Szerokość rolki | [cm] | - | 100 |
| Waga | [kg] | 50 | >50 |
| Grubość | [mm] | 0,9 | 1,08 |
| Szerokość tkaniny | [mm] | 920 | 923 |
| Rozmiar oczka | [mm] | - |  |
| Liczba nitek w osnowie na cm |  | 18 | 19 |
| Liczba nitek w wątku na cm |  | 12 | 11 |
| Liczba teksów w osnowie |  | 360 | - |
| Liczba teksów w wątku |  | 360 | - |
| Pakowane po | [m] | 50 ( ± 2) | 50 ( ± 2) |

Pomiaru wszystkich danych powyżej dokonano podczas produkcji materiału i podlegają one drobnym odchyleniom.

Przekrój kompensatora w miejscu zszycia

- Tkanina szklana,

- Taśma szklana,

- Siatka druciana,

- Mata izolacyjna 1”

- Tkanina szklana,

- Folia PTFE 0,2

- Tkanina szklana z warstwą PTFE na zewnątrz.

W kanałach poziomych miejsce składania należy wykonać w górnej lub bocznej części kompensatora. Zapobiega to gromadzeniu się kondensatu w tym obrębie.

Instrukcja szycia warstw kompensatora

Miejsce zszycia poszczególnych warstw powinny być wzajemnie przesunięte, aby uniknąć zgrubienia kompensatora w tym obrębie. Powinno być tak usytuowane, aby występowały tam jak najmniejsze obciążenia termiczne i zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi.

# Trwałość zmęczeniowa mieszków

Trwałość zmęczeniowa mieszka jest to ilość pełnych cykli, jaką może wykonać mieszek do wystąpienia pierwszej nieszczelności. Trwałość zmęczeniowa mieszka uzależniona jest od częstotliwości występowania odkształceń, od ciśnienia roboczego i od temperatury pracy.

Kompensacja wydłużenia cieplnego rurociągu

Wszystkie rurociągi stosowane w praktyce ulegają wydłużeniom cieplnym. Wielkość wydłużenia zależy od rodzaju materiału rurociągu, różnicy temperatur i długości rurociągu.

Współczynnik rozszerzalności w zależności od rodzaju materiału rurociągu i temperatury pracy podaje tablica 1.

Tablica 1. Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej

| Materiał rurociągu | Zakres temperatur |
| --- | --- |
|  | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
| Stal ferrytyczna | 0,0111 | 0,0121 | 0,0129 | 0,0135 | 0,0139 |
| Stal austenityczna | 0,0155 | 0,0165 | 0,0170 | 0,0175 | 0,0180 |

Wydłużenie rurociągu przy określonym wzroście temperatury można obliczyć wg wzoru:

DL = L . (Tmax – Tmin) . a

gdzie :

DL - wydłużenie rurociągu [mm],
L - długość odcinka [m],
Tmax - temperatura maksymalna pracy [°C],
Tmin - temperatura minimalna pracy [°C],
a - współczynnik rozszerzalności wg tablicy 1.

Przykład

Dobrać mieszek dla rurociągu DN = 600 mm ze stali St3s pracującego w temperaturze Tmax = 200°C. Odległość między podporami stałymi L = 20 m. Minimalna temperatura rurociągu Tmin = 10°C.

DL = L . (Tmax – Tmin) . a = 20 . (200 – 10) . 0,0121 = 45,98 [mm]

Przykładowe rozkłady temperatur występujące wewnątrz kompensatorów

Krzywa temperatury kompensatora z zewnętrzną warstwą impregnowaną silikonem

- Tkanina szklana,

- Mata izolacyjna szklana,

- Tkanina szklana,

- Folia PTFE,

- Tkanina szklana,

- Zewnętrzna warstwa silikonowa,

Krzywa temperatury kompensatora z zewnętrzną warstwą wykonaną z PTFE

- Tkanina szklana,

- Mata izolacyjna szklana,

- Tkanina szklana,

- Folia PTFE,

- Tkanina szklana,

- Zewnętrzna warstwa PTFE

Uwagi końcowe

Kompensatorów tkaninowych nie wolno malować i lakierować. Rozpuszczalniki zawarte w farbach mogą, w niektórych przypadkach, zniszczyć powłokę tkanin. Warstwa farby działa jako niedopuszczalna izolacja. Kompensatory tkaninowe nie powinny być izolowane z zewnątrz, ponieważ większa część ciepła odprowadzana jest poprzez kołnierze.

W czasie transportu i montażu kompensator należy zabezpieczyć przed kontaktem z ostrymi narzędziami i przedmiotami. Jeżeli w pobliżu kompensatora prowadzone są prace spawalnicze, to należy go zabezpieczyć przed ciepłem i iskrami.

Pytania pomocne przy doborze kompensatora

Medium i warunki pracy kompensatora:

- rodzaj medium,

- temperatura medium,

- zawartość pyłu,

- ziarnistość pyłu,

- zawartość rozpuszczalników,

- zawartość siarki w spalinach,

- zawartość sadzy,

- lokalizacja kompensatora,

- temperatura otoczenia.

Ciśnienie:

- podciśnienie,

- nadciśnienie

- skoki ciśnienia,

- prędkość przepływu medium.

Przemieszczenia:

- osiowe,

- kątowe,

- wibracje,

- częstotliwość wydłużeń,

- amplituda wydłużeń.

Wymiary:

- wymiary zewnętrzne i wewnętrzne kanału (rurociągu): A(B lub (,

- odległość od podpór.

Izolacja:

- czy występuje przed kompensatorem,

- czy kompensator powinien być izolowany (podać przyczynę),

- czy występuje wilgoć.